机房建设招标清单及技术要求

（包含：机房装修、机房配电系统、机房防雷接地、机房UPS、机房监控）

机房建设技术要求

# 一、工程总体说明

*****作为一个现代化的*****，其智能与信息系统是实现先进管理、优质服务和安全生产的重要手段和保证。要求一年365天，每天24小时连续、可靠、稳定、高效运行。而智能与信息系统的稳定、可靠运行需要一个良好的环境，因此信息中心机房工程的设计与施工也是*****整个智能与信息系统成功开通与运行的重要保证。

# 二、工程招标范围及内容

1．本招标书所指出的工作范围仅指信息中心机房工程所需的主要部份。投标方除提供此部分内容外，还应提供本技术标书中未涉及，但为顺利完成信息中心机房工程项目所必需的相关设备、附件、检测仪器、专用工具和资源等，费用包含在投标总价内。

2．工程范围

**********信息中心机房工程本次招标包括：

60平方信息中心机房。

3．工程内容

投标方必须按照本招标书的要求在规定的工程进度计划期限内完成以下工作内容：

*****人民*****信息中心机房工程方案优化及产品化设计、设备材料（包括软件、零部件、附件、工具、备品备件等）及系统的供货、安装施工、调试、现场测试和环境检测、试运行和系统维护、技术培训和售后服务与支持，以及竣工图及竣工技术资料的提供；

信息中心机房工程包括以下各子系统工程：

本次新建工程包括机房装修装饰、电气系统、空调通风系统、弱电系统、机房消防系统五个部分5个分系统的建设。具体如下：

- 机房装修装饰系统；

- 机房供配电系统；

- 机房UPS系统；

- 机房防雷接地系统；

- 机房环境集中监控系统；

4．本招标书为**********信息中心机房工程提供了主要技术要求和施工要求，投标人有责任补充技术招标书中未描述的，但为保障该工程正常有效完成所需要的详细要求。投标人只有在得到招标人签发的书面项目竣工移交证书，整个项目才算完成。

# 三、工程总体要求

1．现场条件及要求

本技术招标书中的设备设施必须在以下或标书另有说明的现场条件中能够正常运行，如果受到影响，业主有权要求投标方改进或更换，投标方不能把以下或标书另有说明的现场条件作为设备设施的功能不能实现或性能降低（如寿命缩短、易生锈等）的理由。

1）地理位置

**********位于XX路。

2）气候条件：

（项目所在城市）属大陆性温带半湿润季风气候。一年四季分明，一般特点是冬季寒冷少雨雪，春季干旱多风沙，夏季炎热雨丰沛，秋季清和日照足。

全年平均气温 14.1 ℃，最热月平均气温32℃，极端最高气温43.0℃，极端最低气温-17.9℃。

每年7～9月为雨季，年平均降水量640.5毫米，最大日降水量189.4毫米；年平均降雨日为27天；年平均雷暴日数为17.5天；年平均大雾日28.3天，年平均沙暴日为2天。

全年主导风向以南风居多，年平均风速2.3米/秒，大风日数5～15次，瞬间最大风速25米/秒。

3）电力供应

- 电压：			380V／220V，三相五线制（3L＋N＋E）

- 频率：			50Hz

- 电压波动：		±10%

- 频率波动：   	±5%

- 接地电阻：		≤1Ω

4）工作制度：365天/24小时

5）管线敷设。

- 所有管线的敷设应按相关规范和标准施工。

- 所有管线必须保证接地的电气连通性。

- 所有线缆应按设计图纸一次敷设到位，除非设计上的分支配线，中间不得有任何形式的接续。需要分支配线时，应在分支位置配置分线盒。所有的线缆应敷设在桥架、线槽或线管内，线缆的敷设应平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受到外力的挤压和损伤。线缆的端接应采用专门的线耳或模块固定，不得拧绞、焊接。

- 敷设线缆的线管或桥架（暗敷的线管或线槽除外）在每隔15m处应设置黑色色标，色标宽度 > 50mm。

- 敷设多条线缆的位置应用扎线带绑扎，并做出标识。扎线带应保持相应间距，线缆扎线带的绑扎不能太紧以免影响线缆的使用。所有线缆必须单独标签，线缆的两端及中途经常有人接触的地方须加上标签，标签应清晰、耐用。所有电缆或其芯线均应按照交流相位、直流极性配色，配色方法应一致，便于识别。

- 机柜、控制台的线缆应排列整齐，并绑扎在机柜内的布线槽内，同时做出标识。线缆的敷设不得影响机柜门的开启或关闭、设备的更换。

- 线缆的排列应避免交叉。线缆布放时长度应有冗余。

- 除非已进入设备机柜，所有线缆必须放置于线槽、线管内，不得外露。线管的接续必须按照工艺标准视现场情况使用套丝接头、过线盒。

7）铭牌及各类标志

- 铭牌、使用指示、警告指示、各类标志标签上的字体颜色与底色必须呈鲜明的对比，并应具有永久的防脱落、防水、防高温特性。

- 所有线缆必须单独标签，线缆的两端及中途可为人接触的地方须加上标签。

- 所有的配线及跳线应采用标签予以标识，并单独编号。

# 四、工程设计施工的主要技术标准和规范

1．工程设计、项目实施、设备安装以及验收等所涉及的技术标准和规范都必须符合中华人民共和国技术标准和规范以及地方及国际上的有关技术标准和规范。同时应符合以下基本技术标准：

- GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

- GB/T 2887-2000《电子计算机场地通用规范》

- GB9361-93《计算站场地安全要求》

- GB2887-89《计算机场地技术条件》

- GB50311-2007《综合布线工程设计规范》

- GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》

- GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

- GB50057-94《建筑防雷设计规范（2000年版）》

- GB50034-1992《工业企业照明设计标准》

- GBJ79-85《通讯接地设计规范》

- GBJ19-87《采暖通风与空气调节设计规范》

- GBJ52-82《工业与民用供电系统设计规范》

- GBJ54-83《低压配电装置及线路设计规范》

- GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

- GB50395-2007《视频安防监控系统设计规范》

- GB50314-2006《智能建筑设计标准》

- GB6650-86《计算机机房用活动地板技术条件》

- JGJ/16-2008《民用建筑电气设计规范》

- GBJ32-92《电气装置安装工程施工及验收规范》

- JGJ73-91《建筑装饰工程施工安装及验收规范》

- GB50462-2008《电子信息系统机房施工及验收规范》

- SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》

- GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》

- GB50054-95《低压配电设计规范》

- GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》

- YD/T754-95《通讯机房静电防护通则》

2．上述标准应是最新且己实施的版本。

3．标准和规范的冲突处理：

- 标准、规范之间发生冲突：采用要求最为严格的标准、规范。

- 标准、规范与本技术招标书要求之间发生冲突：采用其中最为严格的要求。

- 如果投标方所提供的产品不符合相应的标准和规范，业主有权要求改正，由此发生的一切费用和延误由系统承包商自行承担。

# 五、信息中心机房各子系统技术要求

## 1．机房装修装饰工程

为了提高其功能、效益及布局合理性、科学性，可以作合理调整，并提交调整工程设计。装修风格要求简洁、明快，体现超现代感风格。

### 1.1工程范围

机房装修装饰工程是对机房范围内功能区域进行装修设计和施工。范围包括机房内墙面、吊顶、地面、门、窗帘、及实墙隔断。总共60平方

### 1.2 设计原则

- 机房装修设计应充分考虑室内环境的美观、和谐、环保，并能体现装修主体的特色并与之协调。

- 机房装修设计应完全符合国家及地方有关消防标准及其他相关要求。

- 机房装修设计应保证良好的视觉空间和充足的照明、通风。

- 机房装修设计应充分考虑被装修主体特殊的功能要求，在保证为计算机等设备提供合格的运行环境的同时，应保证为工作人员提供良好的工作环境，并充分运用人机工程原理，提高工作效率和舒适度。

- 机房平面布局要全面考虑到业务处理的工艺流动路线以及操作人员的操作流程、行走路线。

- 机房装修设计应充分考虑配套设施设备的布局和配置。

- 机房装修应支持*****不断扩展和设备技术的进步。

### 1.3主要结构、材料技术要求

1）根据电子信息机房的室内装修规范，主要材料应满足下列要求：

- 主要材料的选择宜采用不燃材料（燃烧性能等级A）或难燃烧材料（燃烧性能等级B1）；

- 为保证机房的洁净度，装潢应选用气密性好、不起尘、易清洁、无污染、不含有毒物质或放射性超标的物质的材料；所有材料必须保证为一级品或优等品，投标方必须提供材料的有关检验报告以确定材料的质量。

- 应排除强电磁场干扰及保障电脑、网络信息系统安全，要采取有效的电磁屏蔽措施；满足机房内无线电干扰场强在频率范围为0.15～100MHZ时不大于120dB，磁场干扰场强不大于800A/M（相当于100e）；

2） 主要材料要求

- 吊顶

吊筋采用专用轻钢龙骨，不上人型，单点悬挂>100kg；吊顶采用乳白色全微孔铝合金天花，尺寸为600×600mm,厚度不小于0.8mm，单块承重>3.8kg。

顶板及吊顶以上四周墙壁刷防尘漆。

所有吊顶杆及预埋件均做防锈处理。

推荐品牌：欧陆、乐思龙、雷特斯

- 地面

地面全部采用硫酸钙抗静电地板，架高200mm。所有制造地板的材料应均无公害物质，保证安全使用。配套附件——支座、托架、支架均为全钢组件，表面经镀锌防腐处理。

地板材料应采用具有消音、保温功能的超强防静电架空活动地板，规格600×600mm、厚度不小于30mm，均布荷载5672kg/㎡，冲击荷载不小于45kg的重物在1m的高度落在地板的上表面25*25mm的面积上时，落点处不破坏，表面变形不大于1.5mm。达到国际标准“EEC106”、国标GB6650-86标准，保证安全使用。

并应至少符合以下要求：

防静电性能好，电阻抗达到106～109欧姆；

密封性能好,防止水汽进入；

隔音、隔热、防燃性能高；

各空调区域地面上应作防尘、防静电处理，要求底层铺设20mm带铝箔橡塑保温板、面敷0.5mm铝板，以保证制冷效能及以防止下层楼板结露。

抗静电地板推荐品牌：华美、世霸龙、太瑞

墙、柱面

机房内墙面和柱面采用50*30*2mm钢方管龙骨基层、复合彩钢板饰面，复合彩钢板板厚度12.8mm；踢脚线采用厚度为1.5mm拉丝不锈钢板，高度为67mm。

复合彩钢板推荐品牌：汉耐铁、昌隆、格满林

- 门、窗

机房所有内外门均由本工程提供。所有通往外走廊门的外观品貌须按大楼总体内装修设计风格要求，由投标人供货和施工。机房所有内门按投标人装修设计要求采用钢制防火门。要求选用能通过消防部门认证的专用产品，其饰面材料的色泽、样式应经业主检验后方可安装使用。在门的结构上应使用不可见的固定系统，所有外露的金属构件应选用发纹不锈钢，所有的门应能开启成>90°。钢制防火门应配备全隐式闭门器、止门器、磁性门扣和带把手的成套门锁。

防火门推荐品牌：王力、金大、飞云

门类五金推荐品牌：王力、金大、飞云

设备底座

空调、UPS、电池、配电柜及设备机柜需要制作设备底座，设备底座要求达到整个设备的承重，并且固定在机房楼面上。底座的高度原则上视机房活动地板的实际高度而定。底座安放就位后应略低出活动地板3毫米，以保证机柜重量全部由加固座负担。

空调、UPS、配电柜、设备机柜底座以50mm宽的镀锌钝化角钢制作，电池底座以80mm宽的镀锌钝化角钢制作，表面必须平整，孔眼直径为10mm，严格按照尺寸定制。

- 其他要求

五金配件：所有五金配件应配置齐全。五金配件的材料表面应平整光洁，不得有划损或残缺，所有五金配件的零件、辅件必须是原厂的统一配套用料，不得擅自组合或另配。

推荐品牌：宝钢、韶钢、武钢

### 机房装修系统投标清单(按清单格式及数理报价)

## 2．机房UPS系统要求

根据信息机房对供电可靠性的要求本信息中心机房电源要求一级负荷供电，要求供配电系统具有较高的可靠性，因此需采用双回路供电系统。

配电系统需满足世界主流计算机厂商及计算机外围设备厂商的产品安装要求。

*****负责从大楼配电室引2路市电至机房电源切换柜，市电电源作为机房UPS供电的主要电源，另外从油机室引1路油机电源作为机房UPS供电的备用电源;由*****负责将市电电缆及油机电缆引至机房互投内柜上口开关。

每台设备机柜用电负荷按3KW计。

系统电缆采用奥美格、庆丰、天诚（品牌名称）产品

### 2.1工程范围

包括机房内各UPS、市电配电箱、UPS配电箱及之间相关的连接电缆、桥架、钢导管等设备材料的供应、安装敷设和接线。

### 2.2低压配电箱设备及系统要求

2.2.1低压配电箱（市电的输入、UPS输出柜等）

低压配电柜技术要求：

- 满足本工程设计图纸要求，符合现行国家标准、技术标准和规范。

- 进出线方式：出图纸，满足设计要求。

- 柜体防护等级：IP30。

- 维护方式：低压箱能够进行双面维护。

- 断路器部分：配电柜内部断路器推荐品牌为ABB、施耐德、西门子，但所有一次元器件的品牌必须统一；除特殊说明外，配电箱63A 及以下断路器全部采用微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。主开关应采用框架抽屉式开关。

- ATS开关推荐品牌为ABB、施耐德、西门子，要求PC级，带傍路。

- 配电箱体推荐品牌为ABB、施耐德、西门子，采用优质覆铝锌板材，板材厚度不小于2.0 毫米，且组装牢固；箱体的前、后门为网孔状通风散热，柜体必须为全封闭型，柜体正面柜门应安装钢质隔板，箱门上须装防尘垫，安装锁 。

- 箱体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理，喷涂厚度不小于50 微米，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经发包人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准。

- 母线采用TMY 型优质电解紫铜排，规格按图纸要求。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。母线的固定应采用阻燃的DMC 绝缘排夹，具有耐电弧，动热稳定性高，机械强度高、耐高温和防潮的功能。

- 显示单元为数字化LCD触摸屏管理器。

- 配置高智能电量仪，用于集中监测主开关的电压、电流、频率、功率因素、电量、谐波等电参数；有电源指示灯，智能电量仪具有声光报警和远程通讯监控接口（RS-232 与RS-485）、MODBUS 标准协议，方便进行网络通讯，可接入机房监控系统。

- 防雷设计，配置B级防雷器装置，推荐品牌为施耐德、OBO、ABB。

- 无论本次发标所用图纸是否满足需求，但要求承包人必须充分考虑各项配电要求，如有需要，承包人必须自行填加配置足够的元器件，直至满足要求为止。

- 低压配电箱必须为3C 认证产品且需提供品牌厂家原厂正式授权。

推荐品牌：ABB、施耐德、西门子

### 2.3 UPS设备及系统要求

2.3.1 UPS的整体技术要求

主机房UPS配置采用2（N+1）方式， UPS共配置1台20KVA UPS，电池后备时间为60分钟。

配电系统采用交流50HZ， 380V/220V，接地系统采用TN-S方式，零线和地线分开设置。

UPS配电系统的供电范围是：计算机设备（主机和附属设备）、通信设备、网络设备、弱电系统设备。

市电配电系统的供电范围是：空调设备、普通照明、新风排气设备、维修插座、一般动力等。

交流配电应具备遥测和报警以下内容：交流配电设备遥信：主要开关的开关状态、市电故障；

遥测：输入电压、输入电流；

设备运行方式为备份冗余工作方式。

UPS应具有自动适应负载和抗过载功能；负载发生100％的跃变时，输出电压的瞬间变化在±2％以内，并且在20毫秒内迅速恢复到±1％。

UPS设备标准配置下可以实现50Hz 或60Hz输入任意设置。

UPS 设备的输入端、输出端必须具有浪涌滤波器装置。

本工程所需之UPS设备均为在线式不间断电源设备。无论外供交流电源中断与否，均应保证向负载提供连续的、质量合格的电源。

UPS必须具有自动旁路转换开关，用于UPS设备旁路的与负载接通、分断的开关。同时必须具有手动维护开关，便于日后的维护。

UPS设备必须具有自动再启动功能。

UPS设备应具有蓄电池管理、监控和自动维护功能；须具有电池充电电压、温度补偿功能。

显示、记录和故障诊断

UPS设备应具有多种数据接口，便于检索、查询、统计设备当前和历史的运行情况，如输入电压、电流、频率，输出电压、电流、频率，设备运行状态（正常、逆变、旁路），设备故障告警，蓄电池组容量、端电压等；管理软件可以实时地监控UPS 的运行状态、各项电气参数指标，可通过局域网、广域网、干结点、无线通讯方式实施遥控开机或关机等系统控制。

UPS设备应具有设备故障的自动诊断功能。当设备发生故障时，应能明确显示故障的部位和发生故障的主要原因。同时，该设备还应具有设备运行情况的记录和统计功能。

UPS系统的平均故障修复时间MTTR≤5分钟。

自动保护性能

UPS设备应具有完善的自动保护性能，当出现过载，短路，输入及输出过电压、欠电压和频率异常，蓄电池充电过电压，放电欠电压以及其内部发生故障时，应能自动转换和保护，并发出可闻可见告警信号；

UPS设备应采用全数字控制技术，具有标准通信接口和通讯协议。

2.3.2单台UPS技术指标

本工程项目中要求的设备应满足以下技术指标；

选用世界知名的厂家生产，应用实践证明可靠性高，功能完善，售后服务周到的产品。且现场并机使用操作简便、均衡性好，双变换在线式。

# UPS技术规范

1. 主要技术参数

1.1 纯在线式，双变换UPS产品，保证长期连续运行；

1.2 主机为机架式塔式兼容式设计，可放于桌面或者19英寸标准机架上；

1.3 生产厂家为国际知名设备提供商，有全球的生产、研发设计能力和应用；

1.4 设备应在下述条件下连续工作：环境温度为：0℃--40℃；

1.5 主机采用智能化全数字（DSP）控制系统进行控制信息处理；

1.6 产品零部件紧固无松动，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象，表面涂覆层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤；

1.7 主机操作方便灵活可靠，提供4吋大屏幕液晶显示；

1.8 说明功能的文字符号及功能显示应清晰端正，并应符合有关标准规定；

2. 主机输入要求

2.1 输入额定电压：380Vac；

2.2 输入电压范围为228 Vac -478 Vac；

2.3 输入频率范围为：40Hz-70Hz；

2.4 输入功率因数： >0.99(满载时)

2.5 输入标配防雷浪涌冲击电路；

2.6 整流器要求：采用IGBT高频整流技术；

2.7 电池输入要求并机时可以共用电池组

3. 主机输出要求

3.1　逆变器：采用全数字DSP控制IGBT逆变技术；

3.2　电池模式下输出频率：50Hz 稳定度±0.2%；

3.3　输出功率因数不低于0.9；

3.4　输出电压失真度：线性负载＜3％，非线性负载＜5％；

3.5　输出电流峰值系数：UPS所允许最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比≥3：1；

3.6　市电模式下系统工作效率：≥92％，可达94％，满足绿色电源和节能环保的要求；

3.7　过载能力：过载105%-125% 运行5分钟，过载≤150%运行1分钟，大于150%运行200mS；

3.8　市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0 ms；

3.9　主机对电池有大功率充电能力，标配超过10A的充电电流。

3.10　旁路逆变切换时间：从逆变器停止工作时起，到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<1ms；

3.11　噪音（距离设备1米处）：＜58dB(A)；

3.12 要求支持软线并联运行方式，支持3+1并机，为避免电气插框的单点瓶颈故障，不得配置电气插框。

3.13 要求标配同步双总线功能，可进行同步双总线方案配置。

4. 电磁兼容

4.1　传导干扰符合YD/T 983-1998中5.1表2 “A级TPE电源端口传导骚扰限值”规定；

4.2　电磁辐射干扰符合YD/T 983-1998中5.2表4 “A级TPE在10m测试距离的辐射骚扰限值”规定；

4.3　抗干扰性能应符合YD/T 983-1998 中7.3表9“抭干扰性能最低测试等级和判定准则”的规定；

5. 告警保护功能

5.1　输出短路保护：输出负载短路时，UPS应立即自动关闭输出，同时发出声光告警，但声音告警应能屏蔽和复位；

5.2　输出过载保护：输出负载超过UPS额定负载时，应发出声光告警；超出过载能力时，应转旁路供电；

5.3　过温度保护：UPS机内运行温度过高时，发出声光告警并自动转为旁路供电；

5.4　电池电压低保护 ：当UPS在电池逆变工作方式时，电池电压降至告警点时发出声光告警，降至保护点时停止供电；

5.5　输出过、欠压保护：UPS输出电压超过设定值时，发出声光告警并转为旁路供电；

5.6  高压防护：市电高于主机输入范围，能切断市电输入，避免其它元器件受损；

6. 电池管理功能

6.1　在电池管理方面，系统应能对电池的充电电流、过度放电保护等方面进行智能化控制。

6.2　具备低压脱离保护功能，在蓄电池低压时自动脱离负载；

6.3  来电后保护UPS自动重启并对蓄电池进行恒压限流充电；

6.4  UPS应满足满载后备4小时电池容量的管理要求；对主机配置不能满足4小时后备电池充电电流的，UPS需新增蓄电池充电器，同时将新增蓄电池充电器纳入系统管理控制，实现对电池组充放电自动管理；

7. 安全性、可靠性要求

7.1　外壳保护要求:UPS保护接地装置与金属外壳的接地螺钉间应具有可靠的电气连接，其连接电阻应≤0.1Ω；

7.２　绝缘电阻: 环境温度在（22±5）℃, 环境湿度≤90%RH时，UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应＞2MΩ；

7.３　绝缘强度：输入电路对地，输入电路对输出电路和输出电路对地应承受方均根值为1500V（或直流电压2121V）的50Hz正弦交流电压一分钟；信号控制电路对地应承受方均根值为500V的50Hz正弦交流电压（或直流电压707V）一分钟不击穿，不飞弧，漏电流小于20mA；

7.４　对地漏电流：UPS机壳对地的漏电流应≤3.5mA；

7.５　可靠性要求：UPS设备在正常使用环境条件下，平均无故障间隔时间MTBF应≥50,000h(不含蓄电池)；

8. 远程监控通讯能力

8.1具有干接点实现外部告警的功能，包括市电告警、UPS故障告警（内容包括UPS电池低电压告警和逆变故障告警等）等相关能反映UPS运行性能的告警；

8.２ 应具备USB监控接口，并提供智能监控卡插槽，可接入相关通讯卡，支持TCP/IP、RS485和MODBUS等通讯接口，并免费提供监控协议；

8.3 主机具有标准的USB通讯接口，采用国际标准通讯协议，并免费提供通讯协议，具有良好的开放性；

2.3.3集中监控系统技术要求

供方提供的UPS系统设备，应具备集中监控能力，可选配相应软件和网络管理卡，提供全部的远程监视、控制功能，从而用户可以通过干结点、局域网、广域网和无线移动网络随时监控UPS设备的运行；使UPS能够用直接与以太网和无线移动通讯网连接，利用网上任何一台计算机或特定的移动电话可以通过供应商提供的软件和硬件管理UPS。通过与网络（TCP/IP以太网络）相连的网络管理卡或无线通讯的WING卡，在电池运行状态下安全的关闭1台或多台运行的服务器。

设备的集中监控系统应具有良好的人机界面和监控、通讯等功能和较完善的数据采集、监测、控制、记录、统计、查询以及设备的智能管理功能。

遥测：输入电压、电流、频率，输出电压、电流、频率、功率和功率因数等信息；

遥信：设备当前的工作状态（正常、逆变、旁路等）；设备的故障状态（市电故障、旁路故障、整流器故障、逆变器故障等）；

遥控：集中监控系统软件可具有设备的遥控功能，并通过干结点、局域网、广域网或无线通讯网络实现双向互动。

告警：当设备发生运行状态不正常或发生故障时，应能立即侦测并可通过干结点、局域网、广域网或无线通讯网络以POO-UP、音频、短消息、电子邮件、网络信使、ICQ方式发出告警信息。

2.3.4蓄电池的技术要求：

蓄电池应符合《通信用阀式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》YD/T799—1996的技术要求：

蓄电池的设计寿命大于10年；

蓄电池的正极、负极端子应便于连接，有明显极性标记；

蓄电池浮充充电单体电压为2.27VPC（20℃）

温度补偿系数：－2.5mV/℃。

自放电（20℃）：<2%/月

UPS推荐品牌：艾默生、梅兰日兰、台达

蓄电池推荐品牌：松下、汤线、艾默生

2.3.4机房UPS系统投标清单

## 3．机房配电照明系统

1） 投标方应负责提供信息中心机房（不包括配线间）的照明灯具、开关、插座的供应和安装及相关线路的敷设。

2）信息中心机房的照度指标满足GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定中的值要求，眩光限制等级要求达到I级。工作区内一般照明的均匀度（最低照度与平均照度之比）不应小于0.7；应急照明照度≥5Lx。在相应的出口设置疏散指示灯和安全出口的指示灯，其照度不应低于1 lx，各应急灯要求自带电源。

3）以上所需的照明灯具的选择应着重考虑房间的照度水平、亮度分布、眩光的控制、光的投向和阴影、光色和显色性等主要因素，同时还应考虑设备的经济性。投标方应有效配合工作面布局和灯具布置、选型的关系，采用直接照明和间接照明相结合的方法，并严格限制工作面上的反射眩光和作用面上的光幕反射，避免视觉作业处于照明光源与眼睛形成的镜面反射角上，主要灯具应优先采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的节能灯具。

4）机房的灯具应分区、分段设置开关。开关的分区分段应同时考虑方便业主对工作区域的选择和光照度的调整。插座为国家标准三芯或二芯插座，开关、插座应合理布置。

5）机房照明线路应穿钢管暗敷或在吊顶内穿钢管明敷。钢管应符合 GB/T3091-93 标准，表面热镀锌处理。电缆应采用ZR-YJV系列产品或ZR—BV低烟阻燃产品，截面积应符合设计及国家有关标准要求。钢管、电线的敷设工艺应符合国家有关要求或规范。

6）信息中心机房内所采用的直接照明灯具光源应采用日光型冷光源；配备与灯具配套品牌的电子镇流器。

推荐品牌：欧司朗、三雄、雷士

### 机房配电系统招标清单(按清单格式及数理报价)

4．机房综合布线系统

### 4.1综合布线要求

线缆设置：铜缆采用6类非屏蔽双绞线（十字骨架），光缆采用室内OM3多模预端接光缆。

配线架设置：铜缆采用1U48口密集型铜缆配线架，光纤采用1U72口MTP光纤配线架。

投标方应负责信息中心机房内上走线及吊顶内所有弱电桥架、钢导管的设备材料供应、安装敷设。

### 4.2电缆桥架

- 规格：符合设计要求的多种规格。

- 材料：符合CECS31：2006《钢制电缆桥架工程设计规范》要求。

- 表面处理：表面必须进行酸洗、磷化及热镀锌处理，镀锌层厚度≥50μm

- 耐火处理：线槽内侧喷涂防火涂料，厚度满足防火30分钟，附着力1级，外观光滑，不起泡，无裂纹设计与制造：符合CECS 31： 2006 《钢制电缆桥架工程设计规范》。

- 数量、规格及安装计入机柜部分。

- 机房内上走线桥架采用网格桥架，吊内桥架采用封闭式桥架。

推荐品牌：施耐德、南粤、宏际

### 4.3钢管

- 规格：符合设计要求的多种规格等。

- 标准：GB/T14823.1-93。

- 材料:套接紧定式钢导管，其管材、连接附件及盒（箱），采用同一金属材料制作。

- 表面处理：内外热镀锌、镀层厚度≥40μm

### 4.4线缆

本工程所有线缆均应采用低烟阻燃类型的产品，线缆及模块根据管理需要作颜色区分。

铜缆部分推荐品牌：康普、AMP、西蒙

光缆部分推荐品牌：康普、AMP、西蒙

## 5．机房防雷、接地、防静电和抗电磁干扰屏蔽系统

### 5.1 机房防雷系统

- 投标方应负责所有上述机房的防雷系统的设备材料供应、安装、调试、保修。

- 电源系统要做三级防雷，对机房供配电系统的输入输出总配电箱、弱电机房各分配电箱以及各弱电配线间和各控制中心机房的分配电箱、主要设备进行A、B、C三级防雷。对机房内主要计算机和电子设备设置插座箱，同时插座箱内每一路电源安装C级（第三级）防雷器。

- 弱电机房的各配电箱的电源进线按现行国家标准应采取防雷措施。本包承包商应为每台配电箱提供三相四线进线避雷保护装置并负责安装。其指标应至少满足以下要求：

- 3级防雷

- 钳制电压：    	450Vac，50Hz

- 最大泄放电流：	100kA

- 最大响应时间：	25ns

推荐品牌：施耐德、OBO、ABB

### 5.2 机房接地系统

- 投标方应负责所有信息中心机房的接地系统的设备材料供应、安装、调试、保修。

- 本机房工程的接地系统可共用大楼综合接地系统，综合接地接地电阻要求小于1欧姆。

- 投标方须按防雷地与直流工作地等分开设置进行设计与施工，保证雷电不对直流地造成反击，任何时候有一个稳定的可靠的直流地保证信息中心设备安全，工作正常。直流地接地电阻要求小于1欧姆。

- 在各机房、UPS电源室设综合接地端子（接地电阻≤1欧），机房的交流工作接地、安全保护接地、防雷保护接地、静电接地可共用此端子接地。

- 对信息中心的直流接地必须从大楼共用综合接地极起始端直接引线至弱电主机房直流接地端子（接地电阻≤1欧），引线为大于35mm2铜芯绝缘导线，中间不能裸露。

### 5.3 防静电和抗电磁干扰屏蔽系统

- 信息中心机房为更好的保证逻辑电路电位参考点的一致性，提高机房屏蔽、抗干扰能力的能力，应做抗静电干扰接地。

- 信息中心机房要排除高频干扰，保证信息中心设备工作场地静电电位∠1KV；应做抗静电干扰接地，在地板下支撑上焊接6mm2的独股铜芯绝缘导线（中间不能裸露），形成静电接地网，间距1200mm*1200mm，每房间自成一个小网，然后各网用36mm2的绝缘铜导线连接到大楼综合接地极上，形成静电泄漏通路。

- 在机房内防静电地板、金属天花板、墙面板均需可靠接地，活动地板的支撑脚、金属天花及墙面板背面必须由接地线连成一体，并有专线引入机房综合接地端子。起到泄放高频静电、提高机房屏蔽、抗干扰能力的作用，以保证设备正常的工作，及时消除机房灾情。

- 所有机柜、活动地板均由本包承包商负责将其接地线连接到弱电机房的接地端子，并提供必要的接地铜线、接地端子排，其中接地铜线的截面积不应小于16mm2。

- 在本次招标中，该控制系统需对以下参量进行检测或控制，承包商应为此提供相应的检测或控制驱动设备并构成系统。

- 机房整体要具备防静电功能；

## 6．机房专用机柜系统

本包要求承包商提供的其他设备与材料包含：弱电机房EIA19”标准机柜及其他附件。承包商应为以上工程/设备提供产品化设计、制造/供货、运输、仓储、安装、调试、试运行、保修，并配合业主监造，提交必要的技术文档。

所有设备的安装均应满足大楼建筑荷载要求，即：平均荷载不大于1000Kg/m2。

EIA19”标准机柜

- EIA19”标准机柜的安装高度为42U，尺寸为800*1000*2000mm。机柜最大荷载不应小于1000Kg，此时机柜的摆动公差不应大于±0.3mm范围。

- 正常工作条件：温度0℃~40℃、相对湿度<90%。机柜出厂时，应随机柜带必要的螺丝螺母、机柜加固螺栓、简单维护安装工具、安装手册等。

- 机柜的柜体结构应采用组合式全拼装设计，可拆卸成平板包装，主体框架不得采用焊接方式。柜体材料应采用优质冷轧钢板，并采用锌磷化处理，其厚度应符合机柜结构设计的荷载要求，但至少应满足以下指标：

立柱材料厚度：≥2.0mm

其他材料厚度：≥1.2mm

- 所有板材应进行底层防锈处理，保证机柜长期不生锈。

- 机柜应采用静电喷塑工艺进行表面处理，表面在喷塑前必须进行脱脂、酸洗、磷化处理、静电喷塑和热镀锌处理。喷塑表面应是亚光，色泽均匀。柜体表面涂层的硬度、与基材的结合力、抗冲击力及涂层厚度均应达到BS6497国际标准。

- 机柜静电喷塑表面标准应优于以下指标：

附着力：符合GB/T9286-98规定的二级或二级以上标准。

硬度：符合GB/T6739-96规定的2H或2H以上标准。

耐冲击性：按照GB/T1732-93进行测试，机柜涂层的耐冲击指标应≥50Kg.cm（正冲通过）。

涂层厚度：按照GB/T1768进行测试，机柜涂层厚度应在60μm~80μm之间。

机柜表面的平整度不应超过1mm/m2。

表面质量目检要求：产品外表面不得有划痕、沾污、针孔、锈斑、不可补救的污迹，漆层的光泽度、颜色均应一致，控制在标准色差板的范围内。机柜表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹，结合部缝隙不能超过1mm。

- 机柜的外观颜色为国际黑灰色。

- 耐压强度：在上述条件下，架内各导线间以及导线对机柜间的耐压强度，应能承受交流50Hz、1000V电压一分钟无击穿和飞弧现象。

- 绝缘电阻：在温度18℃～23℃，相对湿度≥90%时，在任意2个接线端子以及接线端子与机柜间，绝端电阻应大于2MΩ。

- 所有机柜需具有抗震功能，并通过相关认证机构认证。

- 机柜功能要求：

弧型波浪高密度六角网孔前门及高密度六角网孔后门，满足机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求；通风率应达到70%以上；

外观设计应高贵典雅，工艺精湛，尺寸精密，极富时代气息;

可方便地安装机柜集中配电单元；

可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸应可按需调整 ;

高级旋把机柜门锁 ;

顶盖可更换为通风口、走线口或安装风扇。顶盖的前侧边应提供编号牌的安装位置，编号牌应能更换。

侧板为速拆卸式加固型侧板，方便设备维修；并提供并柜连接套件，可将多台机柜连接成组使用。

在同一机柜内可选择不同的设备安装深度，即提供两段或以上的安装标准角。

机柜的底板应设有加固孔，与地面或底座加固，可以根据要求拆除机柜底板。

机柜两侧设有固定设备的立柱，立柱和前门之间的净空不小于100mm。

机柜内各种电源排及地线排具有标识，并且应加电源防护罩。

机柜内设置3块以上的托板，托板的位置可以上下调整。托板的承重不小于50公斤。

制造商应在前门印刷业主可能需要的标示文字、图形，印刷方式为丝网印刷。

制造商应能提供可安装于机柜的选配件，并提供单独的报价并计入总价。

机柜应采用可调整对平的固定脚支撑，除非业主单独要求，不能采用转向轮支撑。

机柜应提供前后门锁具，每只锁具配置3把以上的钥匙。

推荐品牌：图腾、IBM、金盾

机房防雷接地系统招标清单

## 7．机房环境集中监控系统

环境监控系统对机房场地的环境实现集中监控，包括机房动力系统（包括UPS、电池组、配电箱、开关量）、环境系统（机房专用空调、漏水检测、温湿度监测）、消防系统（消防报警监测）、门禁系统、视频监控等。

本次工程要监控的对象有：机房专用空调、UPS电源、配电箱、主干电路、机房温湿度、漏水报警、门禁控制器、消防报警、红外探测、视频监控等。机房环境监控系统需要完成对上述设备的监控，并且能够根据后期扩展的需要进行扩展。

### 8.1 基本要求

- 厂商要求

- 机房集中监控系统要求采用拥有自主知识产权的产品，机房监控系统原厂商要求：投标人中标后必须提供以下6种资格证书的有效复印件：

        - 产品测试中心检测合格证书；

        - 商标注册证书；

        - 软件企业证书；

        - 国家版权局机房监控软件著作权登记；

        - 机房监控厂家授权书（厂家要有十年以上经验，与营业执照为主）

- 投标人中标后必须提供机房集中监控系统原厂商针对本项目出具的授权证明书（原件）。施工时必须原厂家技术人员到现场施工，并开出原厂家盖单位公章的施工证明书和售后服务保证书，以保证施工的技术可靠性，完善系统施工及售后服务。

### 8.2 项目监控对象及参数要求

- 机房专用空调

监控内容要求包含：依空调自定的协议，空调回风温度、湿度，设置工作点，各模块压缩机、风机、加湿器，和所有的故障报警信息等。在集中监控系统中通过遥控，设置温湿度工作点，开/关机，告警复位。

- 不间断电源（UPS）

监控内容要求包含：依UPS自定的协议，根据各种重要模拟量参数，如输入三相电压电流、旁路三相电压、输出频率和三相电压电流、电池电压电流等，以及所有的故障报警信息等。

- 主进市电

对于三相配电，可以使用电量仪接入到供电线路进行监测。该电量仪提供RS485输出，接入至现场嵌入式管理服务器，传输至监控管理服务器。监控内容要求包含：三相相电压、线电压，相电流、线电流，功率及功率因数，电度累计等。

- 环境温湿度

对于环境温湿度的监控，可以使用智能温湿度传感器，利用RS485串口输出的数据接入监控计算机RS485通讯板。通过协议通讯获取机房温湿度信息，在集中监控的计算机平面图上实时显示，通过设定的上下限实现告警。

- 漏水检测

配置2台空调的漏水检测系统，一旦漏水能明确确认漏水位置并告警。通过协议通讯、在计算机终端进行定制界面。

- 消防系统

对于机房消防的报警系统，利用串口输出的数据，形成统一的图形监控。通过协议通讯、在计算机终端进行定制界面。并且在这一集中监控系统中，消防需与门禁实现联动。

- 门禁系统

为使管理人员进出机房区域更安全，更有效，同时防范其他人员进入机房破坏设备等。需要对机房的1扇机房大门的进出实行刷卡控制。门禁监控系统必须具备以下功能：

- 监测报警：实时监测门禁系统中各种设备运行状态以及故障状态的情况；自动记录人员进出情况包括：人名、所进出门区名称、进出时间等；

- 日志管理：系统自动记录门禁系统的操作日志、系统日志、报警日志、通行日志（通行记录内容包括：时间、区域、人员卡号、进入方式），并通过相应的记录查询程序进行事件信息查询。

- 电子地图：通过动态的电子地图能实时显示系统内设备状态、门的开/关状态、人员进出情况，还可以对报警情况进行准确的定位与直观的显示；

- 联动控制：可以与其它系统进行联动控制，并可进行自定义联动关系。例如：消防系统发生报警时，可设置为手动或自动打开所有门禁。

- 闭路电视监控系统

本工程闭路电视监控系统共设2个半球摄像机。

- 红外报警监控系统

在机房的主要出入口安装1个吸顶式红外报警探头，并配置1台防盗报警主机进行布撤防管理，防盗报警系统可与视频等子系统进行联动，当红外探测器探测到有人员活动自动联动相应位置的摄像机进行联动录像等。

推荐品牌：IBM、KITOZER、艾默生

## 9. 机房出入口控制系统

在机房出入口等人员经常出入的区域设置门禁管理刷卡机。本工程共1道门进行控制管理，共1个刷卡门禁点。每处刷卡门禁点以总线方式与门禁主机进行通信，门禁主机控制每处门禁点的开关，并配备门禁软件实现人机界面操作。

技术要求：

- 本工程门禁系统采用一卡通系统，其前端采用非接触式读卡器，配合各种电子开门器组成整套门禁管理系统，对出入计算机机房的人员进行有效的管理。

- 通过本地发卡中心对卡进行权限设置，卡同时可以实现身份、出入控制、巡更等功能，给管理者提供有效的管理手段。

- 允许多种开门方式：卡、出门按钮、密码或卡+密码；可以灵活的设置用户卡对各通道的进出权限、开门方式和有效时间段；可以实时监测各通道门的状态；通道门开启时间过长或非法途径打开，系统将报警；

- 门禁系统以总线式集成在网络平台上，实现集中管理统一存储备查；门禁系统的设备设置在监控室内，系统电源由UPS系统提供。

- 通过与消防系统的联动，一旦消防系统报警，所有门禁系统所控制的门锁自动处于开启状态，消防报警状态解除后，恢复至锁闭状态。

- 门禁系统能够监控门的开关状态，超过规定时间未关闭或门被非法打开，将发出声音报警，同时记录上述报警情况。

推荐品牌：IBM、KITOZER、艾默生

## 10．视频监控系统

本工程闭路电视监控系统摄像机采用半球摄像机，实现对各列机房出入口人员进出实时监控。

系统传输采用视频同轴电缆SYV75-5传输视频信号；并采用集中供电方式。

### 10.1技术要求

1）摄像部分

采用彩色摄像机为1/3”CCD，水平分辨率不低于540TVL，灵敏度不低于彩色2Lux/F1.2，信噪比不低于45dB。

摄像机均具有同步锁相功能，以避免系统在切换多路视频信号时出现画面的滚动。

所选摄像机均配用优质的自动光圈定焦或变焦镜头。

所选的摄像机和附属设备可在环境温度为0℃~40℃下连续工作，MTBF均不少于20,000小时。

摄像机防护罩视具体环境和装修状况选用，兼顾美观装饰和防护作用。

2）数字录像机

数字录像机用MPEG4/H.264的压缩方式录像，全实时，4路、总资源400帧，支持网络传输。

画面的清晰度为D1格式

支持多种解码器协议，可控制云台，镜头等选件。

具有高稳定性防死机功能。

支持1－4画面回放。

具有16路报警输入/4路报警输出。

支持网络驱动器，可将录像资料直接存储到网络硬盘上。

### 10.2视频安防监控系统的设备配置

视频安防监控系统的主要设备是摄像机、数字硬盘录像控制系统。系统应具备如下性能：

系统工作要求稳定

适应工作环境能力强

可连续工作时间长

使用寿命长

系统管理软件稳定，与操作者有良好界面，便于维护操作

系统可用率>99.99%

摄像机推荐品牌：IBM、KITOZER、艾默生

数字硬盘录像机推荐品牌：IBM、KITOZER、艾默生

### 11电池智能在线监测系统

### 11.1系统功能要求

监测对象为本次项目中1台20kva UPS配置的电池组。

监测基本内容：监测系统可对每组电池组总电压、总电流、每个单体电池电压、每个单体电池内阻、每个单体电池温度等参数进行监测。

电池在线监测系统应采用模块化设计，由监控主机、电池采集模块、电流采集模块组成。主机与模块间、模块与模块间采用通讯连接。每个单体电池对应1个采集模块，采集模块可直接粘贴或放置在电池上，监控主机可安装在电池柜/架上或机柜内。

电池在线监测系统各主机和各模块间电缆连接采用热插拔端子方式，可在线快速更换故障部件，而不至于影响电池检测系统其他部分的正常工作，特别不能影响UPS供电系统的安全运行。

在线自动单体电池内阻检测功能：系统可设定电池内阻的自动定时检测。同时也可以对整组电池或单个电池的内阻进行手动点测。在测试内阻的同时，能同时测量电池电压值。自动测试过程完全自动完成，无需人工干预，无需在充电回路上额外串接开关、二极管或其他装置。内阻测试时不应在蓄电池组上附加任何纹波信号。

电池温度检测功能：系统应具有实时测量每个单体电池温度功能。为快速真实测量电池内部温度。因优选温度传感器直接测量电池极柱温度，其次采用测量电池表面温度的方案。

可设定报警及记录功能：可对电池组电压、单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度等设定上下限极值。当监测仪检测到有参数超出设定的上下限，则监测仪可进行声、光等报警，并把这一事件记录下来，同时在监控界面上以报警窗口的形式提示。只要用户在监测设备现场或浏览电池状态时即可发现电池组工作状态的异常。

电池质量状况分析及报表分析功能：系统对电池的内阻、温度、电流和电压进行长期跟综监测，并可自动形成每日、每月、每年的监测报表。全面掌握蓄电池的运行维护状况。所有分析功能由站端设备完成，无需后台软件支持。

能对下面内容进行分析并得出结果：单体内阻是否过高，找出失效或需活化的电池；分析浮充时的单体电压，找出需充电的电池；分析浮充时的单体电压，找出过充的电池；对浮充电压进行分析，判断充电机电压是否过高或过低；单体温度是否过高，找出危险的电池。

具有离线分析功能：系统支持将采集的数据和报表，存储到连接到监控主机上的SD卡或U盘中。并可通过外部电脑对SD卡或U盘数据进行显示处理。

现场显示功能：大屏幕液晶触摸显示界面，能显示所有的监测内容，并可查询实时数据查询功能、历史数据查询功能、报警数据查询功能、运行参数设置功能。

管理功能：所有运行参数应都可以通过现场显示面板设置，也可通过串口通讯进行修改。

报警功能：报警内容应包括：单体内阻过高、单体电压过高、单体电压过低、单体浮充电压过高、单体浮充电压过低、单体温度过高、组压过高、组压过低、设备故障等；报警方式：干接点报警、声光报警、通讯上传。

操作日志记录功能：可对用户的操作以及自动内阻测试、设备复位等进行记录。

通讯功能：通讯接口类型：带有RS485串口和以太网口可供第三方监测系统同步监控使用，波特率可设置。同时系统具有大规模组网功能，需保证今后可将分布在各装置的多套系统联合组网实现远程监控。

系统测量精度（在20℃时的数据）：

单体电池电压精度           1mV

单体温度测量的精度         0.1°C

单体电池内阻精度           1毫欧

### 11.2系统主要技术指标要求

| 性能参数 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 测量参数 | 电池组电压 | 0-600VDC，0.3%±0.2V； |
|  | 充放电电流 | 0～500A(范围可选)，1%±0.5A |
|  | 单体电压 | 0～2.5V，0.1%±1mV （2V电池） |
|  |  | 0～15V，0.1%±10mV （6V、12V电池） |
|  | 单体电池内阻 | 0～65mΩ，1%±0.003 mΩ(2V电池) |
|  |  | 0～65mΩ，1%±0.03mΩ(6V、12V电池) |
|  | 单体温度 | - 10到 + 100 °C ，+0.5°C |
|  | 电池开关 | 可检测电池开关状态 |
| 接口类型 | 通讯接口 | RS485、RJ45接口 |

### 11.3系统安全性要求

电池在线监测系统需对UPS充电系统和ups工作回路无任何干扰。需杜绝了测量电缆自身短路或模块的故障带来的电池自放电、现场出现火花、人员触电、蓄电池的伤害等危险；采集单元各检测通道应采用高阻抗输入方式，应对蓄电池无不良影响。

系统应能完全独立于被监测设备而正常工作，功耗低,对供电系统要求不高,不能影响用户正常供电线路。

系统应具有防过压、过流、高频磁场干扰特性：要求系统工作电压范围宽,防过流、过压能力强,系统设计有防浪涌电路,可在高频强磁场工作环境下正常运行。

推荐品牌：IBM、KITOZER、艾默生

12、机房监控基本需求（投标一定要满足）

*****远程机房集中监控系统主要监控节点机房的温湿度、供配电、UPS、电池、空调、空调定时切换、定位漏水、视频、门禁、烟感、CO2、防雷、停电等运行情况，并提供现场视频监控，详见下表：

报价内容：

1、环境监控部分

（1）、温湿度监测：2个点，监测机房内重要区域的温度、湿度数值及变化情况。

（2）、分体空调监控：2台，通过红外学习空调遥控，可实现远程开关机启停控制，可以来电启动空调。

（3）、定位式漏水监测：3套非定位式漏水（区域式漏水），7.5米/15米漏水感应绳，监测机房内有无漏水发生(主要监测空调以及门窗漏水)。

（4）、二氧化碳监测：1台，对机房内的二氧化碳实时监测，可以在线掌握机房的空气质量。

（5）、防雷监测：1路，监测防雷器提供的干接点状态。

2、动力监控部分

（1）、配电柜电量监测：1路市电输入配电柜，1个UPS输出配电柜，监测市电的实时供电参数，如三相电压、电流等。

（2）、市电停电监测：1路，监测市电停电报警，提醒管理人员。

（4）、UPS监测：1台，监测UPS的工作状态和运行参数。

（5）、蓄电池组监测：1组，每组32节12V蓄电池，监测单体蓄电池的电压、组电压、表面温度、充放电电流参数。

3、安保监控部分

（1）、门禁管理监测：1道门，每道门1扇，采用进门刷卡（或指纹）+出门按按钮（或刷卡、指纹）的验证方式，实现对人员出入情况的管理。

（2）、视频图像监控：2路，采用视频卡（或硬盘录像机、网络摄像机、网络视频服务器），监视机房区域的实时图像，并进行视频录像。

（3）、红外探测器监测：1路，监视机房区域的非法入侵时，系统进行红外报警。

（4）、烟雾感应监测：2路，在机房内安装X个烟感探测器，监测机房内的火警情况。

4、平台告警方式：实现短信报警、电话拨号报警、声光报警、E-Mail报警、多媒体语音报警等报警方式。

（1）、现场声光报警：1台，系统报警时，现场声光报警器会发生报警提示工作管理人员

（2）、电话拨号报警：1台，系统报警时，电话拨号会通过电话线拨打工作管理人员手机

（3）、短信报警：1台，系统报警时，短信模块会通过手机卡发短信提示工作管理人员

（4）、多媒体语音报警：1台，系统报警时，多媒体语音卡（或语音合成模块）会通过电话线或手机卡拨打提示工作管理人员，而且会语音提示功能，

- 、E-Mail报警：1套，系统报警时，平台软件会通过E-Mail提示工作管理人员。

13监控系统技术要求

注：以下技术要求中，★指标作为关键指标必须满足，☆指标在评标中将作为主要加分因素。

- 温湿度监控子系统

- ★至少设置2个以上温湿度监控点；

- ★系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据。

- ★根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警；

- ☆系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况；

- ☆可通过IE浏览器全面监视机房温湿度实时情况，及其报警事件；

- ☆温湿度传感带有LED显示功能；

- ☆温湿度传感变送器与数据采集模块一定要同一个品牌；

- ☆温湿度监控系统支持通过手机卡自动语音合成通知（采用语音合成模块，不能采用语音卡，通过手机卡自动报语音）；

- ☆温湿度监控系统要用JAVE开发，BS结构（不能采用CS结构）

- 系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录；

- 提供将历史数据导入Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较；

- 系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印。

- 供配电监控子系统

- ★系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等；

- ★系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关状态等报警；

- ☆系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况；

- ☆可通过IE浏览器实时查看机房配电实时状态数据，及其报警事件等；

- ☆配电电量仪与数据采集模块一定要同一个品牌；

- ☆配电监控系统支持通过手机卡自动语音合成通知（采用语音合成模块，不能采用语音卡，通过手机卡自动报语音）；

- ☆配电监控系统要用JAVE开发，BS结构（不能采用CS结构）

- 系统对机房配电参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录；

- 提供将历史数据导入Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较；

- 系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。

- UPS监控子系统

- ★系统要能对机房UPS各部件的运行状态进行监控。如：UPS的各开关、整流器、电池、逆变器、旁路及输出等各部分的状态。要求系统标明UPS电流流向，可看到负载的供电状况，是否受保护等；

- ★系统要能对机房UPS各部件的参数状态进行监控，如：电压、电流、频率、功率、后备时间等；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数，并合理布局、形象显示；

- ★如果UPS参数设置超过限制，系统可以根据设定自动报警；

- ☆系统支持通过短信实时查询机房UPS运行情况；

- ☆可通过IE浏览器全面查看机房UPS实时运行状态和参数数据，及其报警事件、电池放电记录等；

- ☆数据采集转换模块一定要同一个品牌；

- ☆UPS监控系统支持通过手机卡自动语音合成通知（采用语音合成模块，不能采用语音卡，通过手机卡自动报语音）；

- ☆UPS监控系统要用JAVE开发，BS结构（不能采用CS结构）

- 系统可以将机房UPS生成报警报表，并可按需求查寻或打印；

- 系统对机房UPS参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意时段的曲线记录；

- 提供将历史数据导入Excel表格的功能，便于在Excel中作各种分析比较；

- 系统检测到UPS电池供电，应自动记录电池2-4小时内放电过程，并能随时提供报表查询，该功能应完整集成到系统中。

- 视频监控子系统

- ★系统完整集成视频监测系统，支持通过电子地图方式加载视频画面；

- ★可以在视频画面上直接进行球机转动、拉伸镜头及调焦控制；

- ★系统需保存3个月以上的视频数据；

- ☆具有与门禁系统、红外检测系统和其他系统联动功能，一旦门禁系统、红外检测系统和其他检测系统发现异常，应自动转动球机，进行录像处理；

- ☆应在一体化的集成监控系统中进行录像查询、浏览录像视频；

- ☆可通过IE浏览器全面监视机房实时情况，远程应能在统一平台下观看任意视频分组、进行球机转动、拉伸等控制，并进行录像浏览，操作界面应与监控主机完全一致。

- ☆视频监控系统与数据采集转换模块一定要同一个品牌以及厂家；

- ☆视频监控系统报警时支持通过手机卡自动语音合成通知（采用语音合成模块，不能采用语音卡，通过手机卡自动报语音）；

- ☆视频监控系统要用JAVE开发，BS结构（不能采用CS结构）

- 集中监控平台功能

- ★界面以图形界面为主，支持电子地图，并要求动画仿真设备运行。

- ★提供界面滚动条或弹出窗口、电子邮件、声光、短信或电话语音等多种报警方式。

- ★报警可以定义重要级别，并按级别排序处理，并可以将不同的报警级别、内容选择报警方式。

- ★要求同时不低于8个网络用户连接，远程数据刷新速率可自定义。

- ★要求对机房各系统提供的监控数据进行实时报警、保存和事后分析，监控数据可以曲线方式表现，并提供自定义时段的报表和查询功能。

- ★系统提供完善授权机制，支持用户角色和分级授权。

- ★机房远程集中管理软件必须实现本地机房监控系统的所有功能，人机界面要求完全一样，方便用户统一管理。

- ☆系统提供双向短信功能，用户能可靠接收报警，并提供短信查询功能，通过短信方式查询监控对象的运行状态和指标。短信命令可灵活设定，允许一个简短命令对应多项完整信息或控制命令。

- ☆要求在同一平台上将动力环境、门禁、数字视频等整体集成，远程浏览器访问界面应与监控主机完全一致，以保证系统的可管理性、易用性、安全性（供应商如使用多个独立应用程序拼凑以实现上述需求，或者远程仅能访问部分内容，将被视为专业性欠缺、开发能力薄弱）。

- ☆要求提供系统提供一个完备的二次开发平台以及各类数据接口（SNMP服务、OPC服务和BACnet接口等），能与其他系统进行集成。

- ☆要求系统提供完整的WEB功能，授权用户可以通过浏览器（IE）访问监控系统，内容包括实时状态、历史曲线、事件查询、实时视频、录像浏览、报警设置、查询和设置等所有功能，其界面应与监控站完全一致。

- ☆监控管理系统应具备较强的扩展能力和扩充能力，可灵活扩展功能模块和添加监控对象，既可以建成最小的基本系统，也可以扩展成较全面的大系统。

- ☆系统可同时展现多个窗口，对应不同的大屏输出（上电视墙），用户通过“拖拉”方式可以把不同的界面拉到相应的显示屏上，方便用户管理。

- ☆系统支持双机热备功能，内部数据状态自动同步，一旦主机发生故障，从机立即接管，平滑过渡，要求报警信息不漏报，不重复报警。

- ☆支持各种移动终端，可通过手机内罝浏览器（兼容各种手机操作系统）实现对设备的全面管理。

- ☆集中监控平台与数据采集转换模块一定要同一个品牌以及厂家；

- ☆集中监控平台报警时支持通过手机卡自动语音合成通知（采用语音合成模块，不能采用语音卡，通过手机卡自动报语音）；

- ☆集中监控平台要用JAVE开发，BS结构（不能采用CS结构）

- ☆要考虑系统零维护

- ☆外设（传感器、模块）与监控系统软件为同一厂家品牌

- 报警时，通手机卡发短信以及语音报警（不提供电话线报警方式）

- 外配设备技术要求

外配设备可能因投标的系统结构不同而有所不同，如果投标的系统结构含有以下外配设备，则应满足相应的技术要求，如果投标的系统结构含有其它外配设备，须提供其详细的技术参数。所有外配设备必须采用行业知名品牌。

1 、温湿度传感器（推荐品牌IBM、KITOZER、艾默生）

- ★要求供应商提供的温湿度传感器具备精密传感器要求，传感器可以设定通讯地址和波特率；

- ★要求传感器具备液晶数码显示屏，显示实时测量值；

- ★测湿范围：0 ～ 100％RH，精 度：≤±3%RH；

- ★测温范围：－10 ～ 50℃；精 度：≤±0.5℃

- 要求具备程序校准精度功能；

- 提供RS485输出等数字输出接口，支持MODBUS规约。

2、 电量检测仪（推荐品牌IBM、KITOZER、艾默生）

- ★可实现三相四线或其它任意线制的电压、电流等全部电参数的测量，RS485网络连接，支持MODBUS规约,可编程设定功能；

- ★可以测量有功功率（P）、无功功率（Q）、视在功率（S）、功率因数、频率；

- ★精确度：

| 参 数 | 单 位 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 相电压 | V/kV | 0.2%RD(0～350V) |
|  |  | 0.5%RD(0～150V) |
| 线电压 | V/kV | 1.0%RG(0～600V) |
|  |  | 1.0%RG(0～260V) |
| 电流 | A/kA | 0.2%RD(0～5A) |
|  |  | 0.5%RD(0～1A) |
| 有功功率 | W/kW/MW/GW | 0.5%RD |
| 无功功率 | var/kvar/Mvar/Gvar | 0.5%RD |
| 视在功率 | VA/kVA/MVA/GVA | 0.5%RD |
| 功率因数 |  | 0.5%RG |
| 有功电能 | Wh/kWh/MWh | 1.0%RD |
| 无功电能 | varh/kvarh/Mvarh | 1.0%RD |
| 零序电流 | A/kA | 5%RG |
| 频率 | Hz | 0.1%RG |
| 注： |  |  |
| 􀂗V1/V2/V3/Ve0：相电压 |  | V12/V23/V31/Ve：线电压 |
| 􀂗PF1/PF2/PF3：单相功率因数 |  | PF：总功率因素 |
| 􀂗I0：零序电流(仅三相四线系统) |  |  |
| 􀂗电能准确度范围 | 功率因数 | COSФ 0.5～1.0(有功电能) |
|  | SINФ 0.5～1.0(无功电能) |  |
|  | 电压 | ＞50V |
|  | 电流 | ＞0.5A |
| 􀂗RD 读值，相对误差 |  | RG范围，满度误差(对每一段自动量程范围) |

- 对电度量进行较为精确的计算，包括输入有功电度、输出有功电度、输入无功电度、输出无功电度；

- 绝缘及耐压：输入/输出/电源之间：≥20MΩ(DC500V)；2kV/min.2mA

- 电磁兼容:符合IEC61000-4相关标准

- 稳定性：温度影响：100ppm/℃

- 工作条件：温度：-30℃～70℃，湿度：10%～90% RH

3、 开关量采集模块（推荐品牌IBM、KITOZER、艾默生）

- I/O通道：8路输入

- 输入/输出：RS-485（2线）

- 波特率：1200，2400，4800，9600，19.2K，38.4K等；

- 最大距离：1200m

- 数字输入：逻辑0：最大+1V；逻辑1：+3.5V到+30V

- 输入阻抗：3KΩ @ 0.5W

- 隔离电压：5000VDC

- 看门狗时钟：设定

4、 开关转换模块（推荐品牌IBM、KITOZER、艾默生）

- 监测机房高、低配电柜内的开关状态，每一个开关量转换模块能隔离转换4路高压信号。

- 输入隔离能力：直接接入电压最高600VAC

- 输入通道：4路共地隔离开关量

- 输出通道：4路全隔离开关量

- 输出隔离能力：直接接入电压最高48VDC

5、 通讯转换模块（推荐品牌IBM、KITOZER、艾默生）

- 一端为RS-232标准另一端为RS-422/485标准

- 3000Ｖ隔离

- 支持多种速率多种数据格式

- 波特率：1200，2400，4800，9600，19.2K，38.4K

- 通信距离：2.1Km/9600bps、2.7Km/4800bps、3.6Km/2400bps

- 隔离电压：3000VDC

- 工作温度：0～70℃

- 湿度：5% ～95%（不凝露）

6、 短信猫（推荐品牌IBM、KITOZER、艾默生）

- 双频GSM外置调制解调器EGSM900/1800Mhz或EGSM900/1900MHz工业级的GSM终端（俗称“短信猫”）；

- 体积小及耐震铝外壳，即装即用及即时上网；

- 其设计及开发符合ETSI GSM Phase2+标准；

- 温度范围：－20℃－+55℃工作状态

- 带有语音合成模块

7、一体化摄像头（推荐品牌IBM、KITOZER、艾默生）

1）★行业知名品牌

2）★图像传感器：SONY super HAD CCD

3）★清晰度：540电视线

4）★颜色：彩转黑

5）★最低照度：0lux（IR on）

6）制式：PAL/NTSC

7）聚焦：自动

8）白平衡：自动

9）增益控制：自动

10）工作温度：-20℃～+50℃

8、硬盘录像机（推荐品牌IBM、KITOZER、艾默生）

1）★行业知名品牌

2）★视频编码参数：压缩标准：H.264；分辨率：支持4CIF/CIF/QCIF；帧率：PAL 1--25帧/秒，NTSC 1--30帧/秒；码率：32Kbps-2048Kbps，可自定义；

3）★音频编码参数：压缩标准：G.711；码率：64kbps；

4）★支持双码流、同步回放；

5）★硬盘：SATA接口，容量至少存储3个月的1路以上高清视频数据。

6）机箱：19英寸1U标准机箱；

7）工作环境：温度 -10℃--＋55℃；湿度 10％--90％。

14、机房监控投标清单

五、售后服务

1、系统质保期为3年，质保期内所有硬件故障免费更换，软件系统免费升级。

2、服务响应时间为8时，必要时，应用户要求24内达到现场。

3、提供不少于一天4人次在操作、维护及二次开发等方面的现场培训。